FSD-8000供水控制器（2025-3快速手册） 
[image: image3.png]i

ZEER: 0.00

(ERER) || ($AEFR)
HEERT| e p
wkigy | EAEE
_ [ per | — B
HORR e |— smsmnmis
wEERIR
R AR

(=]

—pu A% e
= HBuE

FhhEEE R

@Bl



[image: image1.png]e KA B

EE]
SBES: BEE Wa |0
& E: BB wa e
A % BAA
e 2. 3y 4r ST |

PL%:

TW-4000





防水键盘，标配时钟控制功能，多变频模式，箱式无负压
罐式无负压，水位变送器，排水模式，时钟小泵，快速小泵
技术支持：18904518867
P39=1,供暖补水更方便！
[image: image2.png]Cwt [ FWD [ IN2 | DI3 [ DI2[DIT [+5V [ VIN [ INT | GND [0-10V]+24V
s: R BE B2 BER
N | T | 243 | 28T | B s shae s 54 | 54T





开孔尺寸：宽152mm×高76mm×深65mm   技术支持：18904518867
键盘操作说         

显示项目说明
	项  目
	内   容   说   明

	- - -
	右侧窗口显示三横杠，表示休眠状态
	_ _ _
	右侧窗口显示三下划线，表示手动快速停机，见P54

	E00
	超压停机，查看P52参数

	E01
	软件缺水。按【复位】键清除报警，看P50，P51

	E02
	变频器故障，DI3与GND短接时
	E03
	浮球缺水，DIN2与GND， 看P55，P56

	E04
	出口压力变送器断线(P20=2)
	E05
	泵房泡水开关（用于远程手机报警推送），见P54

	E06
	试用到期，查看F86，F87参数
	E07
	水箱液位低，见F10

	E08
	（液位 或 入口压力） 变送器断线(P9=1 或P9=2)
	E09
	入口压力低，见F03

	E10
	P17与P11,P12,P13,P14,P15参数有矛盾, 上电泵不在选择的范围

	E11
	P17与P14，P10参数有矛盾, 上电泵为小泵P17=6，P14必须为2或3，P10必须为1或2

	E12
	P34减泵频率小于P30最低输出频率,单泵取消报警

	E13
	P10=4 排水模式 ，P04<P00<P01<P02<P03 从小到大
	E14
	P39=1 时到压停机

	E20
	手机远程停机 ，并记忆，重新上电不启动。用手机启动 或 F89 = 0 

	1.按【后退】键（频率）与（液位）交替显示   P09=1                   2.时钟停机（P61=1），显示【时，分】
3.按【前进】键（设置）与（入口压力）交替显示 P09=2
4.参数【P84】为1，运行状态时按【加】【减】可以更改设定压力


设置参数说明
	项目
	项目功能说明
	数据出厂值
	备注

	P 00
	设定压力1
	0.00-9.99【0.30 Mpa】
	给水恒压点，锅炉补水静压

	P 01
	设定压力2
	0.00-9.99【0.20 Mpa】
	补水动压(P54=0 ;并DI1与GND短接)

	P 02
	通用设置1
	0.00-9.99
	

	P 03
	通用设置2
	0.00-9.99
	

	P 04
	通用设置3
	0.00-9.99
	

	P 05
	通用设置4
	0.00-9.99
	

	P 06
	通用设置5
	0-999
	

	P 09
	IN3功能选择
	0 - 2【 0 】
	0：不使用 (F项参数不显示) 1：液位(上电显示出口压力)   2：入口压力  3：液位(上电显示液位)

	P10(※)
	控制模式

1 - 4【 1 】
	1:通用供水，泵组自动循环

2:固定一号泵为变频泵，加泵直接启动工频泵
3:多变频，一台变频器对应一台泵

4:排水模式（注意P04<P00<P01<P02<P03 从小到大，否则E13,P11-P14为选择水泵）用IN1通道
当水位大于P00时，一台泵工作；当水位大于P01时，两台泵工作；

当水位大于P02时，三台泵工作；当水位大于P03时，四台泵工作；
当水位小于P04时，则减掉所有泵；(P32为变频器加速时间，如果不用变频器P32=1)

	P11(※)
	泵1设置
	0 - 1【 1 】
	0：不使用  1：当常规泵使用 ;(对应1#变, 1#工端子)

	P12(※)
	泵2设置
	0 - 1【 0 】
	0：不使用  1：当常规泵使用 ;(对应2#变, 2#工端子)

	P13(※)
泵3设置0 - 4【0 】
	0：不使用    1：常规泵    

2：泄压阀(对应B3端子)当压力大于【设定压力 加 P02】并保持P06时间，B3输出；当压力小

于【设定压力加P03】,B3停止输出

3：水箱进水阀门（P09=1） 或 箱式无负压阀门（P09=2）(对应G3端子)，详见F03-F12

4：压力低报警输出，当压力小于【 P04】并保持P06时间，B3输出；当压力大于【P05】,B3停止输出

	P14(※)
	泵4设置0 - 6【0 】
	0:不使用1:常规泵  2：小泵变频(对应B4) 
3：小泵工频(对应G4)     当大泵处于休眠状态时，如果压力低于【设定压力 】，延时（P06）启动小泵，当压力大于【设定压力 加（P02）】停止小泵，当压力低于【设定压力 减（P42）】则经过加泵延时（P32）时间停止小泵重新启动大泵

4：上限报警,当压力大于【设定压力 加 P02】并保持P06（秒）时间，G4断开；当压力小于设定压力 ，G4吸合。此项功能用于锅炉补水可以省去变频器，经济实用。
5：时钟小泵,当北京时间在【时间段6：L6-H6】内，切换到小泵(对应B4端子)，不在时间段或压力低，则换回大泵。这种小泵模式即稳定又实现了节能，建议使用的这种小泵模式

6：快速小泵，当大泵达到50Hz,压力低于P02并保持P06（秒）时间，G4吸合；当压力大于设定压力 ，G4断开。此项功能用于学校（某时间段集中用水，实现快速响应）

	P15(※)
	泵5设置
	0 - 1【 0 】
	0：不使用  1：当常规泵使用 ;( 对应5#变, 5#工端子)

	P16(※)
	最多大泵数
	1 - 5【 5 】
	最多可以同时运行的水泵数量（不含小泵）

	P17(※)
	上电起动泵
	0 - 6【 0 】
	0：自动循环  1：1#泵 2：2#泵 3：3#泵 4：4#泵 5：5#泵6：小泵，注意：上电泵要在选择的泵内，否则显示E10

	P18
	换泵时间
	0 - 999【48小时】
	0：不换泵 999：1.5分钟（用于实验，实验后需设回其他值）

	P19
	换泵剩余时间
	【小时】
	显示距离换泵还剩多少时间，不能设定

	P20
	传感器类型
	1 - 3【 1 】
	1:0—5V  2 或3：4—20mA , 压变【+】接24V+，压变【-】IN
3：用于抽真空，传感器量程（-0.1Mpa 到0 对应4-20MA）

	P21
	传感器量程
	0.01-9.99【1.60 Mpa】
	例：0.6Mp设0.60；1Mp设1.00（用于较表，控制器显示小于压力表，则加大此值，反之减小）

	P22
	传感器校零
	-50-0.5【0.00 Mpa】
	负数减(注意小数点没有显示)，正数加

	P23
	实际压力滤波
	1 - 250【120】
	数值越小实际压力变化越慢

	P 24
	增速比例系数
	1 - 100【 18 】
	数值越大回调越快

	P 25
	增速积分系数
	1 - 100【 30 】
	数值越大响应越快

	P 26
	减速比例系数
	1 - 100【 10 】
	数值越大回调越快

	P 27
	减速积分系数
	1 - 100【 40 】
	数值越大响应越快

	P 28
	调节增量幅度
	1-100【20】
	数值越大响应越快

	P 29
	趋近慢调幅度
	10% - 100 %【25】
	趋近目标值减小调节速度，越小越慢

	P30
	最低输出频率
	0-50.0【25.0Hz】
	为变频器启动或停止时最低频率,可以归0，见P38

	P31
	变频转工频时间
	0.1-5.0【0.7秒】
	增泵时，水泵接触器由变频转为工频所需时间

	P32
	欠压加泵延时
	1-250【45秒】
	变频器运行至上限后，需增泵时延时[P32],增泵

	P33
	超压减泵延时
	1-250【3秒】
	压力达到设定之后，且频率降至【减泵频率】，并保持P33时间，则减去一台工频

	P34
	减泵频率
	0-50.0【32.0Hz】
	

	P35
	欠压加泵偏差
	0.00-1.00【0.00 Mpa】
	当【设定值 + P35】>【实际压力】>【设定值 – P35】时不加减泵，P35 =1.00则不加泵

	P36
	切泵时间间隔
	1-250【3秒】
	变频器停止后，启动下一台泵的时间间隔

	P37
	上限频率
	0-50.0【50.0Hz】
	为变频器运行的最高频率（适于办公楼等小系统）

	P38
	允许频率归零
	0-1 【0】
	0：不归零（适于供水泵，循环泵）；1：归零(适用于补水)

	P39(※)
	电压输出方式
	0-1【 0 】0：PID输出；1：开关式输出（实际压力大于设置压力则输出0V，实际压力小于【设置压力-P42】则输出10V），用于补水，特别方便，此模式不加泵。

	P40
	主泵休眠延时
	0-250【30秒】
	实际压力大于【设定压】减【F42】 时，频率小于【P41】时，这种状态保持【P40】时间，则运转信号断开，当【P41=0】此功能无效。休眠状态右侧窗口显示 - - -。

	P41
	主泵休眠频率
	0.0-50.0【0.0Hz】
	

	P42
	主泵唤醒偏差
	0.0-2.50【0.05 Mpa】
	当实际压力小于【设定值】减P42时，经过【P43】延时后变频泵重新工作

	P43
	主泵唤醒延时
	0-250【2秒】
	

	P44
	小泵休眠频率
	0.0-50.0【0.0Hz】
	

	P45
	小泵唤醒偏差
	0.0-2.50【0.05 Mpa】
	当实际压力小于【设定值】减P45时，经过【P43】延时后小泵重新工作

	P46
	小泵休眠延时
	0-250【20秒】
	

	P47
	休眠压力下差
	0.0-2.50【0.02Mpa】
	当实际压力大于【设定值】减P47时，压力达到休眠条件

	P48
	休眠换泵选择
	0-2【2】
	0:退出休眠状态后，启动休眠前的运行泵；

1:退出休眠状态后，启动休眠前运行的下一台泵；

2:休眠接触器处于吸合状态

	P49
	夜间休眠
	0-1 【0】0:全天；1:当北京时间在【时间段5：L5-H5】内可以休眠，其余时间不休眠

	P50
	缺水保护压力
	0.0-2.50【0.05Mpa】
	当【实际压力<“P50”】并延时【P51】时间，E1报警，按（数据键）盘或【压力高于“P53”】值，则报警消除。P50 =0.0则不报警

	P51
	缺水保护时间
	0-250【60秒】
	

	P52
	上限保护压力
	0.0-9.99【1.00Mpa】
	压力 >=【P52】两秒，停止全部泵,显示E04，当压力<=【设置压力-P42】,系统重新工作。P52=0，不报警

	P53
	消除缺水压力
	0.0-2.50【0.10Mpa】
	

	P54
	DI1功能选择
	0:双压控制(闭合设定压力为P01,断开设定压力为P00)

1:快速停机（与GND闭合时自动运行，断开处于手动状态，控制器关闭所有输出，显示手动）
2:时钟控制  3:泵房泡水开关（用于远程手机报警推送）

	P55
	DI2缺水极性
	0-1 【0】
	0：常开，闭合表示缺水；1：常闭，断开表示缺水；

	P56
	缺水动作延时
	0-250【5秒】
	缺水信号解除，延时此时间启动，避免频繁启动

	P57
	DA输出校准
	1% - 99.9 %【93.0】
	频率给定0-10V校准

	P60
	时钟调慢
	0-250【5天】
	时钟一般都要快一些，经过F60（天）减慢1秒

	P61
	时钟控制选择
	0 -2【0】
	0:时钟控制无效(时控参数不显示), 1:时钟启停控制(时间段内为启动，其余时间为停止), 2:时钟变压控制

	P62
	时段选择
	1 -6【2】
	1：时间段1，2：时间段1-2；3：时间段1-3；4：时间段1-4；5：时间段1-5；6：时间段1-6；

	PP
	北京时钟设定
	0-23时，0-59分
	按【加】键点动更改小时，按【减】键点动更改分钟

	时间段1：L1.（时间段1开始时间5:00）,H1.（时间段1结束时间6:00）,P76（时间段1设置压力）

时间段2：L2.（时间段2开始时间7:00）,H2.（时间段2结束时间8:00）,P77（时间段2设置压力）

    时间段3：L3.（时间段3开始时间9:00）,H3.（时间段3结束时间10:00）,P78（时间段3设置压力）

    时间段4：L4.（时间段4开始时间11:00）,H4.（时间段4结束时间12:00）,P79（时间段4设置压力）

时间段5：L5.（时间段5开始时间13:00）,H5.（时间段5结束时间14:00）,P80（时间段5设置压力）

时间段6：L6.（时间段6开始时间15:00）,H6.（时间段6结束时间16:00）,P81（时间段6设置压力）

时间项设定范围：0-23时，0-59分，按【加】键点动更改小时，按【减】键点动更改分钟。时间为24小时制

注：为了操作者的方便，（如：节假日想把时钟控制取消），本控制器设计了外部时钟取消端子。当(DI1与 GND 短接，并且P54=2)则时钟控制有效，P54 不等于2，则时钟控制与DI1无关。

	P82
	485通讯地址
	0-255【2】
	

	P83
	485通讯波特率
	0-3【0】
	0:9600,1:19200,2:57600, 3:115200

	P84
	设定压力方式
	0 - 1【 1 】
	0：不可以通过加,减键直接设定。１：可以通过加,减键直接设定

	P85
	试用时间
	0-999【0】天
	每次进入设置，允许5次密码设置，密码通过数据闪烁，改变闪烁数据，则为新密码。请牢记，最好拍照片。试用时间到期显示E05，【P85=0】试用功能无效，复位键为密码确认

	P86
	试用密码
	0-999【2】
	

	P87
	参数密码
	0-100【5】
	此参数为5时，可以修改参数，其余值锁定参数

	P 88※
	参数恢复出厂
	0-1【0】
	此项设为1则参数恢复出厂设置

	P 89
	手机远程停止
	0-1【0】
	0:启动,  1:停止

	F00
	传感器2量程
	0.01-9.99【5.00 】
	市政压力变送器/液位变送器，对应此参数

	F01
	传感器2校零
	-.50-0.50【0.00 】
	负数减(注意小数点没有显示)，正数加

	F03
	市政停机压力
	0.00-2.50【0.06 Mpa】
	市政管网压力低于此设定值并保持恢复压力延时（F05）停机，显示E09。设定0，此功能取消。

	F04
	市政恢复压力
	0.01-2.50【0.10 Mpa】
	市政网压力高于此设定值，系统恢复运行

	F05
	停机压力延时
	0-250【10秒】
	

	F06
	使用水箱压力
	0.00-2.50【0.08 Mpa】
	市政压力低于此设定值，保持5秒（G3吸合），需要P13=3

	F07
	阀门延时单位
	0-1【1】
	0：秒（用于实验）   1：小时

	F08
	用水箱时间
	0-250【24小时】
	（G3吸合，使用水箱）时间超过F08则G3断开，需要P13=3

	F09
	用市网时间
	0-999【480小时】
	（G3断开，使用市政）时间超过F09则G3吸合，需要P13=3

	F10
	停机水箱液位
	0.00-9.99【0.50 米】
	液位低于此设定值停机，显示E07。设定0，此功能取消

	F11
	开机水箱液位
	0.00-9.99【1.00 米】
	液位高于此设定值重新开机

	F12
	关进水阀门
	0.00-9.99【2.00 米】
	液位高于此设定值G3端子断开，需要P13=3

	F13
	开进水阀门
	0.00-9.99【1.00 米】
	液位低于此设定值G3端子接通，需要P13=3


FSD-8000





�





1.上电后显示【H2.5 **】此为开机延时正计数状态，H2.5版本号


2.为了简化参数设置，有些参数按条件隐藏


3.参数恢复出厂时带有●标号的参数不回复


4.在运行状态下，按【菜单】2秒后可进入编程状态，此时更改※项参数，系统自动重新启动。














                                    1

1

